Pracownia  Usług  Projektowych  “FORMAT” s.c.

83-032 Pszczółki ,ul.Ogrodowa 10 a

Tel.58 682 94 38 , kom. 668 807 501 ;

e-mail:projekty.format@wp.pl

KONSTRUKCJA

PROJEKT TECHNICZNY :

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY W WOCŁAWACH O SALĘ SPORTOWĄ WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-SANITARNYM I SALAMI LEKCYJNYMI

DANE OGÓLNE:

| Nazwa obiektu: | ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY W WOCŁAWACH O SALĘ SPORTOWĄ WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-SANITARNYM I SALAMI LEKCYJNYMI |
| --- | --- |
| Kategoria obiektu: | XV / IX |
| Adres: | Wocławy , jedn. ewid. 220402_2 Obręb: Wocławy nr 0013, dz. nr 97 |
| Inwestor: | Gmina Cedry Wielkie ul. Macieja Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie |
| Jednostka Projektowa: | Pracownia Usług Projektowych FORMAT ul. Ogrodowa 10a, 83-032 PSZCZÓŁKI |
| Branża: | KONSTRUKCJA |
| Data opracowania: | marzec 2024r. |

PROJEKTANCI:

| Funkcja | Tytuł Zawodowy | Imię i nazwisko Uprawnienia Budowlane | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektował: KONSTRUKCJA | mgr inż. | Bernard Pawlak upr. bud. POM/0055/POOK/03 |  |
| Sprawdził: KONSTRUKCJA | mgr inż. | Jarosław Milkiewicz upr. bud. 4486/GD/90 |  |

Pszczółki ,sierpień   2024

Rozwiązanie jest w pełni oryginalne i podlega ochronie prawa autorskiego według ustawy z 04.02.1994.

Kopiowanie i użytkowanie bez zgody właściciela jest zabronione. Projekt przeznaczony jest do jednorazowej realizacji

- Spis  zawartości  opracowania :

| - 1. | - Opis techniczny |  |
| --- | --- | --- |
| - 2. | - Rysunki zamienne |  |
|  | - 2.Strop nad parterem – część sanitarno-socjalna | - KZ_2 |
|  | - 3. Podciąg żelbetowy PŻ-1 , Nadproże N1 | - KZ_2/1 |
|  | - 4. Podciąg żelbetowy PŻ-2 , Nadproże N2 | - KZ_2/2 |
|  | - 5. Podciąg żelbetowy PŻ-3 | - KZ_2/3 |
|  | - 6. Podciąg żelbetowy PŻ-4 | - KZ_2/4 |
|  | - 7. Nadproża N3 , N4 | - KZ_2/5 |
|  | - 8. Słup SŻ-1 | - KZ_2/6 |
|  | - 9. Słup SŻ-2 , SŻ-3 | - KZ_2/7 |
|  | - 10.Strop nad piętrem – część sanitarno-socjalna | - KZ_3 |
|  | - 11.Wylewki stropowe | - KZ_3/1 |
|  | - 12. Konstrukcja schodów | - KZ_4 |
|  | - 13. Ściany attyki | - KZ_5 |
|  | - 14.Nadproże stalowe | - KZ_6 |
|  | - 15. Rzut parteru -cześć istniejąca ( umiejscowienie nadproża i zamurowań) | - KZ_6/1 |
| - 3. | - Załączniki formalne |  |

OPIS  TECHNICZNY - KONSTRUKCYJNY

-----------------------------------------------------------------------------------------

1. ZAŁOŻENIA  PROJEKTOWE:

a) układ konstrukcyjny - budynek o mieszanym  układzie ścian nośnych, schematy statyczne belek - układy jednoprzęsłowe  i wieloprzęsłowe , wolnopodparte . Strop  prefabrykowany wykonany z płyt kanałowych  . Schematy  statyczne  słupów przyjęto  jako  mocowane  przegubowo – nieprzesuwne . Fundamenty w postaci ław żelbetowych.

b) założenia do obliczeń statycznych:

- strefa obc. śniegiem – III  ( EN 1991-1-3)

- strefa obc. wiatrem – II     ( EN 1991-1-2)

- obciążenia stałe  i użytkowe  -  ( EN 1991-1-1)

- obciążenia technologiczne - wg PN-82/B-02003

Obliczenia statyczne - wykonane na podstawie obowiązujących aktualnie norm i normatywów projektowania - znajdują się  u autora opracowania.

c) rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe - wg opisu elementów konstrukcyjnych

d) kategoria geotechniczna obiektu - druga.

e) warunki gruntowe – złożone

1.0  PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie  Inwestora ,

- wytyczne Inwestora ,

- projekt architektoniczny, projekt  konstrukcyjny – projekt  powtarzalny  „Przyszkolna hala sportowa z zapleczem socjalnym i boiskiem wielofunkcyjnym  o wymiarach 12x24 z konstrukcją stalową  samonośną” opracowany przez  pracownię projektową  MP Project -Kraków

- opinia geotechniczna  - geotechniczne warunki posadowienia  dla  rozbudowy  budynku  szkoły    we  Wocławach  , działka 97 opracowana  przez  Geokom , 81-152  Gdynia , ul. Manganowa 20

- odnośne normy , ustawy , rozporządzenia i przepisy .

- PRZEDMIOT INWESTYCJI

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje część konstrukcyjną projektu  technicznego   rozbudowy budynku  szkoły  we Wocławach  o  salę gimnastyczną wraz  z  pomieszczaniami  socjalno-sanitarnymi  oraz  salami lekcyjnymi .

Projektowana inwestycja obejmuje budowę :

-  budynku  2- kondygnacyjnego , niepodpiwniczonego  w którym znajdą się na parterze  pomieszczenia  socjalno -sanitarne oraz komunikacja  łącząca  budynek  istniejącej  szkoły  z salą  sportową . Na piętrze  zaprojektowano  dwie  sale  lekcyjne .

- budynku sali sportowej  wykonanej w konstrukcji  stalowej  samonośnej .

Niniejsze opracowanie rozpatrywać łącznie z opracowaniami branżowymi.

3.0. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE

  - WARUNKI  GRUNTOWE

Na  podstawie   badań  wykonanych   przez  geologa  uprawnionego  mgr  Jacka  Bukowskiego   stwierdzono , że w badanym rejonie stwierdzono występowanie  następujących  gruntów: torfy pseudowłokniste (średnio rozłożone) wysokoorganiczne , namuły (pyły piaszczyste z torfami i pyły piaszczyste, pyły ilaste, niskoorganiczne i organiczne, wysokoorganiczne), pyły piaszczyste, nieskonsolidowane , piaski drobne lokalnie z pyłami i domieszkami części organicznych,  ,piaski drobne , piaski średnie  .

Wartości charakterystyczne i współczynniki materiałowe gruntów ustalono na podstawie      badań terenowych, laboratoryjnych oraz normy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Część 1: Zasady ogólne  i  PN-EN 1997-2:2007 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Część 2: Badania podłoża gruntowego

Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych dokonano oceny podłoża przez wydzielenie warstw geotechnicznych. Parametry wytrzymałościowe określono na podstawie badań terenowych, pomiarow in-situ, lokalnych zależności korelacyjnych.

Uwzględniając genezę, stan i rodzaj gruntow wydzielono następujące warstwy geotechniczne:

GRUNTY RZECZNE KORYTOWE/DELTOWE ORAZ ORGANICZNE

Warstwa Ia - torfy pseudowłokniste (średnio rozłożone) wysokoorganiczne.

Warstwa Ib - namuły (pyły piaszczyste z torfami i pyły piaszczyste, pyły ilaste, niskoorganiczne i organiczne, wysokoorganiczne), plastyczne oraz miękkoplastyczne o wskaźniku konsystencji IC= 0,50.

Warstwa II - pyły piaszczyste, nieskonsolidowane, plastyczne/ twardoplastyczne o wskaźniku konsystencji IC= 0,70.

Warstwa IIIa - piaski drobne organiczne, nawodnione, średnio zagęszczone i luźne o stopniu zagęszczenia ID= 21 [%].

Warstwa IIIb - piaski drobne lokalnie z pyłami i domieszkami części organicznych, wilgotne i nawodnione, średnio zagęszczone i

zagęszczone o stopniu zagęszczenia ID= 54 [%].

Warstwa IV - piaski średnie, nawodnione, średnio zagęszczone i zagęszczone o stopniu zagęszczenia ID= 54 [%].

Warunki gruntowe na badanym obszarze charakteryzują się znacznym  zrożnicowaniem. W podłożu gruntowym stwierdzono:

- w warstwie przypowierzchniowej humus i nasypy o miąższości h=0,3-1,2m na stropie pyłow piaszczystych (mad) warstwy II,

- do głębokości 10-13m p.p.t. namuły i torfy warstw Ia i Ib przewarstwione piaskami warstw IIIa, IIIb i IV w przedziale głębokości 1,2-8,4m p.p.t.

- poniżej do głębokości 18-20m p.p.t. grunty piaszczyste warstw IIIb i IV z przewarstwieniami pyłow organicznych około 14, 17 i 19 m p.p.t.

Jako nośne należy traktować grunty warstw geotechnicznych nr II, IIIa, IIIb i IV o dobrych parametrach wytrzymałościowych. Grunty warstw Ia i Ib nie nadają się do bezpośredniego posadowienia. Wskazanym jest posadowienie na palach.

Budynek należy posadowić na takiej wysokości powyżej poziomu terenu, aby  zabezpieczyć go przed podtopieniami i zalewaniem.

Woda gruntowa wystąpiła w postaci jednego poziomu wodonośnego o zwierciadle zarowno swobodnym jak i napiętym napiętym nawierconym w przedziale głębokości 1,8-19,6m p.p.t., ktorego stabilizacja następowała na głębokości 0,4-1,8m p.p.t we

wszystkich otworach. Ponadto w otworach nr 1-5 uchwycono sączenia wod gruntowych w przedziale głębokości 1,4-10,2m p.p.t. Wahania poziomu wody szacuje się na }1,0m.

  - OPIS  KONSTRUKCJI  BUDYNKU

Budynek zaprojektowano w części sanitarno -socjalnej w konstrukcji tradycyjnej murowany, na fundamentach żelbetowych opartych na palach żelbetowych , ze stropodachem  niewentylowanym . Konstrukcję stropów stanowią płyty żelbetowe prefabrykowane  kanałowe. Hala sportowa  w konstrukcji  stalowej  łukowej samonośnej  oparta na  stopach żelbetowych . Fundamenty  wsparte na palach  żelbetowych .

  - FUNDAMENTY

Projekt  wzmocnienia  podłoża  gruntowego  stanowi  odrębne opracowanie . Całość  robót  należy  wykonać zgodnie  z projektem  posadownienia  wykonanym przez  Biuro Projektowe „Wela” Elżbieta Wiewórska .

    - POSADOWIENIE NA PALACH

Zaprojektowano posadowienie obiektu na palach wierconych CFA (lub CMC ) średnicy 40 cm i długości 14,0m , 15,0m i 15,5m. Rzędna góry pali +0,55m n.p.m. (równa rzędnej spodu stóp i płyt fundamentowych).

Pale pod płytą posadzki zostaną przedłużone poprzez dobetonowanie w szalunku z rur PCV  betonC30/37.

      - Platforma robocza

Platforma robocza musi stanowić stabilne podłoże dla ciężkiego sprzętu budowlanego, w tym dla pojazdów gąsiennicowych o masie 80 ton w każdych warunkach pogodowych. Platforma robocza powinna charakteryzować się modułem EV2>40,0 MPa.

Poziom i miąższość platformy roboczej:

- Założona górna rzędna platformy roboczej: +0,55mm n.p.m. (poziom spodu fundamentów

- Minimalna miąższość platformy roboczej. 50 cm

Z uwagi na istniejące nachylenie terenu (od -0.30m n.p.m. do +1,25m n.p.m.) należy teren wyrównać do rzędnej +0,05m n.p.m. i wykonać platformę roboczą do rzędnej +0,55m n.p.m.

Minimalna szerokość dróg dojazdowych dla maszyny wiercącej: 5m.

Maksymalne nachylanie ramp zjazdowych dla maszyn wynosi 20°.

Możliwe jest poruszanie się po drogach serwisowych z płyt betonowych lub po stabilnym, odwodnionym podłożu. Drogi dojazdowe powinny charakteryzować się modułem EV2>40,0 MPa. Drogi dojazdowe powinny umożliwiać poruszanie się betonowozów o masie 80 ton w każdych warunkach atmosferycznych.

3.3.1.2. Kolizje

Wg udostępnionej mapy do celów projektowych w rejonie inwestycji przebiega kanalizacja sanitarna (pod częścią socjalną ) oraz elektroenergetyczna (przy hali sportowej ). Instalacje te należy zinwentaryzować w trakcie robót zimnych i przed przystąpieniem do robót palowych.

3.3.1.3. Materiał stosowany do wykonania pali

Do wykonania pali należy stosować odpowiednią mieszankę na kruszywie naturalnym, o charakterystycznej wytrzymałości na ściskanie bez zbrojenia minimum: fck = 30 MPa, tj. dla takiej wytrzymałości charakterystycznej ekwiwalentna wytrzymałości obliczeniowa betonu na ściskanie bez zbrojenia wynosi: f*cd = 16,7 MPa (ze zbrojeniem fcd = 20,0 MPa), co odpowiada mieszance betonowej klasy C30/37 lub wyższej. Dopuszczalna średnica kruszywa 0-16 mm.

3.3.2 . ŁAWY I STOPY FUNDAMENTOWE

Stopy i ławy zaprojektowano z betonu C30/37 na podkładzie z betonu C12/15. Wymiary i zbrojenie wg rysunków szczegółowych. Izolacja przeciwwilgociowa wg. projektu adaptacji - branża architektoniczna.

3.3.3. PŁYTY POSADZKI

Płyty posadzki zaprojektowano jako żelbetowe gr 20cm. Płyty oparto na palach pod posadzką oraz na palach pod ławami i stopami. Beton C30/37, stal zbrojeniowa B500SP. Pod płytą izolacja z folii 0,3PE oraz podkład z betonu C12/15.

  - ŚCIANY

    - Ściany  fundamentowe  - zaprojektowano z bloczków betonowych  kl. 15 MPa , o   grub. 24  cm - murowanych na zaprawie cementowej m. 5,0 MPa. Ocieplenie  zgodnie  z  opracowaniem  architektonicznym.

    - Ściany  zewnętrzne  nośne – bloczek  gazobetonowy  gr. 24 cm klasy 600  Rc=4,0 MPa  na  kleju ( zaprawa cienkowarstowa).W miejscach oparcia nadproży i podciągów  wykonać przemurowanie   z cegły pełnej na wysokość trzech warstw. Ocieplenie  zgodnie  z  opracowaniem  architektonicznym.

3.4.3.       Ściany  wewnętrzne  nośne  -   bloczek  gazobetonowy  gr. 24 cm klasy 600 Rc=4,0 MPa  na

kleju (zaprawa  cienkowarstwowa)  .W miejscach oparcia nadproży i podciągów  wykonać  przemurowanie  z cegły pełnej

na wysokość trzech warstw.

    - Ścianki działowe     - płytka z  gazobetonu gr. 12 cm   klasy 300  Rc=3,0 MPa na kleju ( zaprawa cienkowarstowa).

  - PODCIĄGI, NADPROŻA I WIEŃCE.

Podciągi zaprojektowano jako wykonane „na mokro” z betonu żwirowego C30/37 (charakterystyka betonu zgodnie z normą EN 206-1: klasa wytrzymałości betonu na ściskanie – C30/37, klasa ekspozycji betonu związana z oddziaływaniem środowiska – XC1(Pl)) zbrojonego stalą RB 500 i St0S-b lub inną klasy A-IIIN.

Wieńce z betonu żwirowego C25/30 (charakterystyka betonu zgodnie z normą EN 206-1: klasa wytrzymałości betonu na ściskanie – C25/30, klasa ekspozycji betonu związana z oddziaływaniem środowiska – XC1(Pl)) zbrojone stalą B 500SP i St0S-b lub inną klasy A-IIIN.  Uziarnienie kruszywa nie powinno przekraczać 16 mm.

Nad otworami okiennymi zaprojektowano nadproża żelbetowe wylewane „na mokro” z betonu żwirowego C30/37 (charakterystyka betonu zgodnie z normą EN 206-1: klasa wytrzymałości betonu na ściskanie – C30/37, klasa ekspozycji betonu związana z oddziaływaniem środowiska – XC1(Pl)) zbrojonego stalą B 500SP i St0S-b lub inną klasy A-IIIN. W  części  szczególnie nadproża  okienne  zaprojektowano  jako  naproża  prefabrykowane żelbetowe  typu  L 19 .

Otuliny  zbrojenia  belek  przyjęto ze względów  przeciwpożarowych  . Budynek  został  zakwalifikowany do klasy  odporności pożarowej  „C” , elementy  konstrukcyjne  powinny mieć klasę odporności ogniowej   R 60 . Na podstawie  tabl. 3.6. „Konstrukcji żelbetowych wg Eurokodu 2 i norm związanych tom.I ”  Włodzimierz Starosolski ustalono dla  belek  otulinę – 30 mm ( od krawędzi  dolnej i bocznych) .

  - SŁUPY  ŻELBETOWE

Zaprojektowano słupy żelbetowe wylewane z  betonu  C 30/37  , zbrojone stalą B 500SP . Strzemiona  ze stali

StOS-b śr.6 mm .

Otuliny  zbrojenia słupów  przyjęto ze względów  przeciwpożarowych  . Budynek  został  zakwalifikowany do klasy  odporności pożarowej  „C” , elementy  konstrukcyjne  powinny mieć klasę odporności ogniowej   R 60 . Na podstawie  tabl. 3.13. „Konstrukcji żelbetowych wg Eurokodu 2 i norm związanych tom.I ”  Włodzimierz Starosolski ustalono dla  słupów  otulinę – 40 mm .

  - KONSTRUKCJA  STROPU NAD  PARTEREM

Płyty stropowe stropu zaprojektowano z płyt stropowych kanałowych sprężanych SPK-24 opieranych na odcinkach ścian konstrukcyjnych. Beton uzupełniający  z betonu żwirowego C 30/37 (charakterystyka betonu zgodnie z normą EN 206-1: klasa wytrzymałości betonu na ściskanie – C30/37, klasa ekspozycji betonu związana z oddziaływaniem środowiska – XC1(Pl)). Uziarnienie kruszywa nie powinno przekraczać 16 mm.

Obciążenia użytkowe charakterystyczne podano na rysunku stropu.

Dopuszczalne obciążenie użytkowe charakterystyczne zmienne wynosi:

- w pomieszczeniach – 300 kg/m2 (3,0 kN/m2)

- w korytarzach i hallach – 300 kg/m2    (3,0 kN/m2)

Do zbierania obciążeń na stropy przyjąć masę posadzek 2,1 kN/m2 .

Elementy wylewane żelbetowe stropów wykonać z betonu C 30/37, zbrojone stalą B 500 SP  lub równorzędną .

  - SCHODY

Schody  płytowe  podparte  na  belkach  spocznikowych  dwubiegowe  wykonane z betonu żwirowego B30 (charakterystyka betonu zgodnie z normą EN 206-1: klasa wytrzymałości betonu na ściskanie – C25/30, klasa ekspozycji betonu związana z oddziaływaniem środowiska – XC1(Pl) zbrojone  stalą   #12 B 500SP  oraz  stalą  StOSb , grubość  płyty  biegu  i spocznika

15 cm  .

  - KONSTRUKCJA  STROPU NAD  PIĘTREM

Płyty stropowe stropu zaprojektowano z płyt stropowych kanałowych sprężanych SPK-24 opieranych na odcinkach ścian konstrukcyjnych. Beton uzupełniający  z betonu żwirowego C 30/37 (charakterystyka betonu zgodnie z normą EN 206-1: klasa wytrzymałości betonu na ściskanie – C30/37, klasa ekspozycji betonu związana z oddziaływaniem środowiska – XC1(Pl)). Uziarnienie kruszywa nie powinno przekraczać 16 mm.

Obciążenia użytkowe charakterystyczne podano na rysunku stropu.

Dopuszczalne obciążenie od  obciążenia  śniegiem wynosi -  0,96 kN/m2 do 2,00 kN/m2 ( przy ścianie  attyki)

Do zbierania obciążeń na stropy przyjąć obciążenie warstwami pokrycia dachowego  1,6  kN/m2 .

Elementy wylewane żelbetowe stropów wykonać z betonu C 30/37, zbrojone stalą B 500 SP  lub równorzędną .

  - ŚCIANY ATTYKI

Ściany attyki zaprojektowano jako wykonane „na mokro” z betonu żwirowego C25/30 (charakterystyka betonu zgodnie z normą EN 206-1: klasa wytrzymałości betonu na ściskanie – C25/30, klasa ekspozycji betonu związana z oddziaływaniem środowiska – XC1(Pl)) zbrojonego stalą B 500SP i St0S-b lub inną klasy A-IIIN.

Uziarnienie kruszywa nie powinno przekraczać 16 mm.

### KONSTRUKCJA HALI SPORTOWEJ

  - FUNDAMENTY:

Zaprojektowano stopy fundamentowe o wymiarach 1,9x2,9 m (stopy zewnętrzne) i 1,5x2,5 m (stopy wewnętrzne) oraz o wysokości 0,5 m. Przy wejściach oraz jako posadowienie ściany szczytowej zaprojektowano ławy fundamentowe o szerokości 2m (wejścia do budynku hali) i szerokości 1 m (wzdłuż ściany szczytowej) oraz o wysokości 0,5 m.  Pod ścianami nośnymi części technicznej hali zaprojektowano ławy o szerokości 0,4 m i wysokości 0,3 m.

Pod fundamentami należy wykonać dwie warstwy folii lub papy oraz warstwę chudego betonu gr. 10 cm. Otulina zbrojenia od strony gruntu 5cm, pozostała 3cm.

Materiały:	Beton C30/37		Stal zbrojeniowa: B500SP

  - BELKI, SŁUPY I ŚCIANY ŻELBETOWE:

Belki, słupy i ściany żelbetowe zaprojektowano jako monolityczne, zbrojone wg rysunków i obliczeń konstrukcyjnych. Łukową konstrukcję dachu zaprojektowano jako opartą na żelbetowych  belkach oczepowych szerokości 0,6 m i wysokości 0,4 m, opartych na słupach żelbetowych o wymiarach 0,4x0,6m. Ściany żelbetowe zaprojektowano grubości 18 cm. Otulina wg dokumentacji rysunkowej.

Materiały:	Beton C30/37		Stal zbrojeniowa: B500SP

  - ŚCIANY MUROWANE:

Murowane ściany nośne należy wykonać z bloczków z betonu komórkowego gęstości min. 600 kg/m3 grubości 25 cm. Ściany należy wznosić przy zastosowaniu zaprawy ciepłochronnej lub zwykłej (ogólnego przeznaczenia) cementowo-wapiennej lub cementowej.

  - STROP ŻELBETOWY:

Strop wewnętrzny w hali sportowej stanowiący przekrycie części technicznej zaprojektowano jako monolityczny żelbetowy grubości 16 cm.

Materiały:	Beton C25/30		Stal zbrojeniowa: B500SP

  - WIEŃCE:

W poziomie płyty stropowej należy wykonać wieńce żelbetowe. Wieńce należy zbroić czterema prętami podłużnymi Ø12, strzemiona Ø 6 co 25cm. Zbrojenie wieńców należy wykonać w sposób ciągły, na śladzie wszystkich ścian nośnych. W narożach i skrzyżowaniach wieńców, strzemiona należy dogęszczać do połowy podstawowego rozstawu, na odcinku zakładu zbrojenia głównego wynoszącego 60 cm. Otulina 2,5 cm.

  - KONSTRUKCJA ŚCIAN SZCZYTOWYCH:

Konstrukcje ścian szczytowych zaprojektowano w postaci profili dwuteowych (HEA240 / IPE300) 
w rozstawie wg dokumentacji rysunkowej. Słupy zaprojektowano jako zamocowane w fundamentach i przymocowane do konstrukcji dachu łukowego. W celu umożliwienia montażu elementów wyposażenia hali sportowej zaprojektowano rygle o przekroju UPE200 zamocowane do słupów ścian szczytowych.

Materiały:				Stal profilowa: S355

  - KONSTRUKCJA DACHU ŁUKOWEGO:

Zaprojektowano lekką samonośną konstrukcję stalową w postaci powłoki walcowej wykonanej z blachy trapezowej grubości 1,3 mm, o promieniu R=~9,25 m i o rozpiętości 18,5 m. Konstrukcje przekrycia zaprojektowano jako utwierdzoną w żelbetowej belce oczepowej. W strefie przypodporowej, tj. dla odcinków długości 3,0m od zamocowania, zaprojektowano wzmocnienia powłoki. Rozwiązania wzmocnienia, szczegółowy sposób mocowania oraz inne elementy, jak na przykład sposób mocowania paneli fotowoltaicznych, powinny zostać uzgodnione na etapie projektu wykonawczego, ponieważ są zależne od systemowych rozwiązań wybranego producenta.

Materiały:				Stal profilowa: S320GD+ZA

5.0.  	NADPROŻE  NS-1

Nadproże stalowe zostało zaprojektowane w części istniejącej  budynku , w celu  wykonania  otworu  umożliwiającego  połączenie  funkcjonalne  budynku nowoprojektowanego  i istniejącego .

Konstrukcja belek została zaprojektowana w następujący sposób:

- podciągi składają  się z dwóch ceowników o wysokości 20 cm  . Belki połączone ze sobą za pomocą śrub M 12  z łbem sześciokątnym. Belkę oprzeć na zaprawie szybkowiążącej Addiment Fergusmortel B 55, gr. ok. 3 cm (lub innej szybkowiążącej o podobnej wytrzymałości),

- po jednej ze stron ściany należy wykuć bruzdę na głębokość większą o 1 cm od szerokości ceownika i wysokości o 1 cm większej  od wysokości ceownika,

- strop w czasie montażu nadproża podeprzeć ryglami i stemplami w obrębie nowoprojektowanego otworu. Stemple i rygi z krawędziaków 12 x 12 cm. Rygi podbite klinami,

- ułożyć belkę stalową w bruździe na zaprawie cementowej. Ewentualnie półki ceownika docisnąć do muru klinami dębowymi w rozstawie co 15 cm,

- wykuć bruzdę z drugiej strony muru,

- przewiercić otwory w murze pod śruby,

- ułożyć drugą belkę stalową na zaprawie cementowej,

- połączyć ceowniki śrubami M 12,

- po stwardnieniu  zaprawy  w gniazdach  podporowych  oraz  w  wypełnieniach można przystąpić do  wykonania  otworu w  ścianie  , otwór  wycinać za pomocą  szlifierek , nie używać młotów  udarowych itp. mogących  naruszyć  strukturę pozostałego  muru;

- owinąć konstrukcję stalową siatką Rabitza lub Ledóchowskiego,

- siatkę zamocować do konstrukcji stalowe np. poprzez punktowe spawanie

- całość wyszpałdować  i otynkować tynkiem cementowo – wapiennym gr. 1,5 cm

6.0.    ZALECENIA

Wszystkie prace budowlane prowadzić pod nadzorem kierownika budowy i uprawnionego inspektora nadzoru.

Szczególną uwagę należy zwrócić na stan istniejących gruntów w poziomie posadowienia fundamentów. W przypadku stwierdzenia innych niż to stwierdzono w badaniach gruntowych warunków  posadowienia   należy  skontaktować  się  z projektantem  i   geologiem .

Strop  ze sprężonych płyt  kanałowych   wykonać  na  podstawie  projektu  wykonanego przez  biuro  konstrukcyjne  producenta stropu , zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i rozwiązaniami  szczegółowymi .

PROJEKTANCI:

| Funkcja | Tytuł Zawodowy | Imię i nazwisko Uprawnienia Budowlane | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektował: KONSTRUKCJA | mgr inż. | Bernard Pawlak upr. bud. POM/0055/POOK/03 |  |